## Лист1
5000 | 396.9 | 77 | 104
Производственная лаборатория ОАО "Связьстрой"
П Р О Т О К О Л № ____________
измерения кабеля постоянным током
Шкаф |  | ШР 2334 |  |  |  |  | Магистраль № _________________________________________ |  | М-20
Адрес |  | Гадюкино ПС 432-435 | [6 empty] | Громполоса №_______________________ |  | гр.41
Прибор типа ________________________ |  | ИРК - ПРО |  |  | № |  |  | Год ввода в эксплуотацию _____________________ |  |  | 2008
Дата проведения проверки ____________ |  |  |  |  | Температура Т=_____________ |  |  |  | Влажность ________ |  |  | К=____________
2010-11-16 11:02
№ | [7 empty] | Диа- | Длина | Год | Сопротивление
коро- | Адрес коробки |  |  |  |  | Тип | Ёмкость | метр | измерен- | ввода в | Изоляции | Шлейфа
бок | [5 empty] | кабеля | кабеля | жил, мм | ного | эксплу- | экрана, | экрана отн.
[9 empty] | участка | отацию | МОм | жилы, Ом
0 | Гагарина 27 k 2 ШР 2334 |  |  |  |  | ТППэп | 500x 2 | 0.4 |  | 2008 | 110 | 212.0
1 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
2 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
3 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
4 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
5 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
6 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
7 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
8 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
9 | --//-- |  |  |  |  | --//-- | --//-- | --//-- |  | --//-- | --//-- | --//--
Нормируемое значение приведённое к температуре Т и длине кабеля
|  | длина измеряемого |  | сопротивление |  | Ёмкость | Сопротивление |  | Ассимметрия |  | сопротивление изо-
|  | участка кабеля |  | изоляции, Мом |  | пары, нФ | шлейфа,Ом |  | цепи, Ом |  | ляции экрана, Мом
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- | Ассимет- | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление | рия цепи, | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом | Ом | характер повреждения |  | м | %
00 | 5700 | 5100 | 5300 | 76.6 | 105.1 | 105.1
01 | 5400 | 5700 | 6500
02 | 6100 | 6600 | 6800
03 | 6200 | 6800 | 6000
04 | 5400 | 6500 | 5500
05 | 6500 | 5900 | 5000
06 | 6300 | 5900 | 5500
07 | 5000 | 5200 | 6000
08 | 6700 | 6000 | 5700
09 | 5000 | 6500 | 5700
10 | 5900 | 6000 | 5600 | 77.1 | 104.6 | 104.6
11 | 5100 | 5900 | 6800
12 | 6100 | 5600 | 5900
13 | 5400 | 5100 | 5100
14 | 5800 | 5400 | 5200
15 | 5900 | 6800 | 5300
16 | 5800 | 6800 | 6500
17 | 5500 | 5300 | 6600
18 | 5000 | 5900 | 6300
19 | 5400 | 6500 | 5000
20 | 6200 | 5600 | 6300 | 77.7 | 103 | 103
21 | 5900 | 5900 | 5600
22 | 6100 | 5100 | 5300
23 | 6600 | 6300 | 6700
24 | 6500 | 5100 | 5500
25 | 6400 | 6100 | 6300
26 | 6500 | 6500 | 6300
27 | 5100 | 5800 | 5200
28 | 6400 | 5100 | 5800
29 | 6100 | 6400 | 5900
30 | 6500 | 5300 | 6500 | 77.5 | 103.9 | 103.9
31 | 6100 | 5100 | 6600
32 | 6500 | 6400 | 6700
33 | 5900 | 5900 | 5200
34 | 5900 | 6300 | 6100
35 | 6200 | 6200 | 6300
36 | 6100 | 5100 | 5900
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- |  | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление |  | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом |  | характер повреждения |  | м | %
37 | 6300 | 5700 | 6600
38 | 5900 | 6800 | 5800
39 | 6800 | 6600 | 5700
40 | 5900 | 6700 | 6200 | 77.8 | 103.9 | 103.9
41 | 6600 | 6400 | 5700
42 | 5700 | 5900 | 5100
43 | 6400 | 6500 | 6700
44 | 5300 | 5600 | 5000
45 | 6300 | 6300 | 6600
46 | 6600 | 5500 | 5500
47 | 5600 | 6300 | 5700
48 | 6500 | 6600 | 5300
49 | 5500 | 5700 | 5300
50 | 6200 | 5800 | 6300 | 76.9 | 102.7 | 102.7
51 | 6600 | 5400 | 5700
52 | 6100 | 5900 | 5900
53 | 6400 | 6600 | 6200
54 | 6700 | 5000 | 5500
55 | 6500 | 6100 | 5400
56 | 6800 | 6400 | 6700
57 | 5100 | 6800 | 5700
58 | 5500 | 5100 | 5300
59 | 5100 | 6400 | 6100
60 | 5300 | 6000 | 6800 | 77.6 | 104.8 | 104.8
61 | 5400 | 5800 | 5700
62 | 6100 | 6200 | 5700
63 | 5100 | 5600 | 5600
64 | 6100 | 6300 | 6100
65 | 6000 | 6100 | 6800
66 | 6700 | 5600 | 6400
67 | 5300 | 6700 | 5600
68 | 5900 | 6000 | 5900
69 | 6200 | 5600 | 5700
70 | 5800 | 6600 | 5600 | 77 | 103.9 | 103.9
71 | 6000 | 6100 | 5200
72 | 5800 | 5700 | 5800
73 | 5400 | 5800 | 6100
74 | 5800 | 6300 | 5900
75 | 6500 | 5900 | 5600
76 | 6400 | 5100 | 6000
77 | 6200 | 5100 | 6100
78 | 5100 | 5300 | 6000
79 | 6000 | 5200 | 5400
80 | 5300 | 5800 | 5100 | 76.8 | 104.6 | 104.6
81 | 6200 | 5900 | 6300
82 | 6600 | 5600 | 5400
83 | 6100 | 6000 | 5300
84 | 5900 | 6500 | 5900
85 | 5600 | 5300 | 5300
86 | 6500 | 6300 | 6800
87 | 6000 | 6800 | 6200
88 | 6300 | 6700 | 5700
89 | 5200 | 6600 | 5400
90 | 5600 | 6100 | 5500 | 76.4 | 103.3 | 103.3
91 | 5400 | 6700 | 6100
92 | 5400 | 6800 | 5000
93 | 5800 | 6000 | 6400
94 | 5100 | 5200 | 6000
95 | 5300 | 6100 | 5600
96 | 6100 | 5300 | 5500
97 | 6300 | 5400 | 6100
98 | 5000 | 6500 | 5800
99 | 6400 | 5900 | 6300 |  |  |  | 396.9 | 2.6
Измерено |  | 100 |  |  |  | пар | Повреждённых_______нет_________________________пар
Не в норме______нет__________________________________пар | [6 empty] | Свободных |  |  | 100 |  | пар
Состояние плинтов__хорошее__________________________________________________________________
Вывод_____________________________________________________________________________________________________
Измерения проводили: ____________________________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
Проверил:
должность, подпись, Ф.И.О
http://izmer-ls.ru/ izmeritel@open.by
Note on A1: 1: минимальная изоляция
Note on B1: 1: средний шлейф
Note on C1: 1: рабочая ёмкость
Note on D1: 1: ёмкость к земле